Техническое задание

на выполнение работ по благоустройству территории Мурманской области

в части создания подсветки монументальной росписи

| № п.п. |  | Наименование разделов |  | Содержание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Наименование работы |  | Выполнение работ по благоустройству территории Мурманской области в части создания подсветки монументальной росписи |  |  |  |
| 1.2. |  | Основание для разработки |  | - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ; - Правила предоставления субсидий в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения деятельности автономной некоммерческой организации «Центр городского развития Мурманской области», являющиеся Приложением № 7 к государственной программе Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области на 2018 - 2022 годы», утвержденной Постановлением Правительства Мурманской области от 28 августа 2017 года № 430-ПП «О государственной программе Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области»; |  |  |  |
| 1.3. |  | Заказчик |  | Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области» |  |  |  |
| 1.4. |  | Стадийность выполнения работ |  | Двухстадийное: 1 этап - разработка рабочей документации, включающей светотехнический расчёт, линейные схемы электроснабжения архитектурно-художественного освещения, а также сметную документацию; 2 этап - выполнение монтажных работ по установке архитектурно-художественного освещения. |  |  |  |
| 1.5. |  | Источник финансирования |  | Средства АНО «Центр городского развития Мурманской области» |  |  |  |
| 1.6. |  | Цели работы |  | Достижение комфортной, привлекательной и безопасной городской среды на основе планов комплексного благоустройства территории города Мурманска. Формирование комфортного, эстетически привлекательного светового пространства города в темное время суток. |  |  |  |
| 1.7. |  | Адресный перечень |  | В адресный перечень фасадов зданий входят следующие адреса по Мурманской области: - г. Мурманск, ул. Александра Невского, № 93, левая сторона фасада; - г. Мурманск, ул. Александра Торцева, д. 15; - г. Мурманск, ул. Лобова, д. 26; - г. Мурманск, переулок Арктический д. 9; - г. Мурманск, ул. Старостина, д. 17; - г. Мурманск, ул. Лобова, д. 26; - г. Мурманск, ул. Книповича, д. 27; - г. Мурманск, ул. Сафонова, д.11; - г. Мурманск, ул. Сафонова, д.28А; - г. Мурманск, ул. Ушакова, д.4; - г. Мурманск, ул. Ушакова, д.7 к 1; - г. Мурманск, ул. Георгия Седова, д.24; - г. Мурманск, ул. Кильдинская, д.9; - г. Мурманск, ул. Кильдинская, д.1; - г. Мурманск, ул. Магомета Гаджиева, д.4; - г. Мурманск, ул. Лобова, д. 27 к 2; - г. Мурманск, ул. Александра Невского, д. 93, правая сторона фасада. |  |  |  |
| 1.9. |  | Срок выполнения работы |  | Начало выполнения работ – с даты подписания Договора. Срок выполнения работ в рамках 1 этапа: Начало выполнения работ в рамках 1 этапа – с даты подписания Договора. Срок окончания выполнения работ по 1 этапу – 21 ноября 2022 года (включительно). Срок выполнения работ в рамках 2 этапа: Начало выполнения работ в рамках 2 этапа – не позднее 1 декабря 2022 года, но не ранее подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу. Срок окончания выполнения работ по 2 этапу – 20 декабря 2022 года (включительно). |  |  |  |
| - Исходные данные для выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Правовая база выполнения работы |  | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ; - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; -Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) «Национальный стандарт Российской Федерации. Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование»; - «Правила благоустройства территории муниципального образования город Мурманск», утвержденные решением Советом депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ПУЭ изд.7. «Правила устройства электроустановок»; - СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; - ГОСТ 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; - СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*; - иные нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие требования к составу, содержанию и порядку выполнения работы. Все нормативные правовые акты применяются в актуальной редакции. |  |  |  |
| 2.3. |  | Состав и порядок предоставления исходной информации для выполнения работы |  | Передаётся Заказчиком в срок не позднее 5 рабочих дней со дня заключения Договора: визуализация монументальной росписи фасадов зданий, фотоматериалы |  |  |  |
| 2.4. |  | Границы проектирования |  | Для всех объектов принять границы проектирования: со стороны подключения электрического питания – вводные клеммы автоматических выключателей художественной подсветки |  |  |  |
| - Порядок разработки и основные требования к содержанию документации |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Требования к выполнению работ |  | Прокладку кабеля преимущественно выполнять по фасаду здания в кабельном канале. Допускается применение гофрированной трубы в невидимых для человеческого глаза участках. Максимально используемая мощность блока питания не должна превышать 70 % от номинальной. Потери на кабельных линиях 48В не должны превышать 5%, на 220 В – от точки подключения до блока питания – не более 5%. Щит архитектурно-художественной подсветки использовать с замком под ключ и устанавливать в удобном для обслуживания месте. Допускается установка щита на отметке выше человеческого роста, но не выше 3 метров. Требования к автоматизированной системе управления освещением: Обеспечить управление осветительной установкой как в ручном, так и в автоматическом режиме. Включение и выключение в автоматическом режиме обеспечить с помощью астрономического реле. Управление в ручном режиме осуществлять из щита архитектурно-художественной подсветки. По итогам 1 этапа Подрядчик должен предоставить: - комплект рабочей и сметной документации в печатном варианте в 3-х экземплярах, в электронном варианте в формате .pdf и исходном формате с возможностью редактирования на флеш-носителе, содержащий в себе рабочие чертежи, предназначенные для производства строительно-монтажных работ (основной комплект рабочих чертежей марки ЭО), эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, конструкций, устройств, монтажных блоков, спецификацию оборудования, изделий и материалов, опросные листы и габаритные чертежи, локальную смету. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭО включить: общие данные по рабочим чертежам, план расположения электрического оборудования и прокладки электрических сетей, принципиальные схемы питающей и распределительной сети (при необходимости), принципиальные схемы магистральных и групповых щитков освещения, схемы подключения комплектных распределительных устройств напряжением до 1000В, кабельный журнал для питающей и распределительной сети (при необходимости), чертежи узлов установки осветительных приборов и электрооборудования (при отсутствии типовых), акт выполненных работ, счет на оплату выполненных работ. По итогам 2 этапа Подрядчик должен предоставить: - реестр исполнительной документации; - исполнительная документация – в 1 экземпляре в печатном виде в составе: - акт выполненных работ по форме КС № 2; - справка о стоимости выполненных работ по форме КС № 3; - инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации; - протокол испытаний электротехнической лаборатории; - решение о регистрации электролаборатории (копия) или копия Договора, заключенного между Подрядчиком и организацией, имеющей зарегистрированную лабораторию, на проведение работ по проведению измерений/испытаний для пусконаладочных работ; - протокол измерения сопротивления изоляции электрооборудования; - исполнительный чертеж (схема) ответственных конструкций; - исполнительная схема наружных инженерных сетей; - фотоматериалы объекта до и после выполненных работ; - счет-фактуру и/или счет на оплату выполненных работ; - сертификаты, технические паспорта на используемые материалы и оборудование, удостоверяющие их качество |  |  |  |
| 3.2. |  | Общие требования к выполнению строительно-монтажных работ |  | Подрядчик самостоятельно определяет технологию производства работ по всем видам работ и конструктивным элементам с учетом требований настоящего технического задания. Технология производства работ, контролируемые параметры и методы контроля, взаимная увязка технологических процессов, требования по организации работ отражаются в проекте производства работ, который согласовывается с Заказчиком. Подрядчик самостоятельно определяет площадь и места размещения строительной техники, складирования материалов, хозяйственно-бытовых построек и т.п., и согласовывает их с собственником территории, администрацией города Мурманск и Заказчиком. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований законодательных актов Российской Федерации: Правила устройства электроустановок (ПУЭ); - СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 50571.4.44-2019 (МЭК 60364-4-44:2007). Электроустановки низковольтные. Часть 4.44. Защита для обеспечения безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных возмущений - СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция; - СНиП 23-05-2010 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция; - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»; - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; - ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»; - и другими действующими нормативными документами. Не допускается привлечение (в том числе субподрядными организациями) иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований законодательных и подзаконных нормативно-правовых актов Российской Федерации и города Мурманск в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия (обращения с отходами). Работы должны производиться в соответствии с требованиями СТП-01-02-2021 «Регламент по контролю качества». |  |  |  |
| 3.3. |  | Перечень видов работ |  | 1. Оснащение кабельных трасс системы архитектурно-художественного освещения 2. Оснащение и установка щитов для подключения архитектурно-художественного освещения 3. Оснащение металлических конструкций системы архитектурно-художественного освещения 4. Оснащение осветительного оборудования системы архитектурно-художественного освещения 5. Оснащение блоков питания для осветительного оборудования архитектурно-художественного освещения 6. Пусконаладочные работы на весь комплекс работ |  |  |  |
| 3.4. |  | Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции, и вида, номенклатуры или ассортимента |  | Количество необходимых для выполнения работ, предусмотренных Договором, оборудования, изделий и материалов, определяется в спецификации оборудования и материалов, являющейся неотъемлемой частью разрабатываемой документации и определяющими существенные условия их исполнения. |  |  |  |
| 3.5. Требования к оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара (товарный знак, его словесное обозначение) |  | Показатель (характеристика) товара |  | Значение показателя (характеристики) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющего определить соответствие потребностям заказчика | Инструкция для участника закупки | Обоснование необходимости использования характеристик, показателей, требований, условных обозначений и терминологии при описании объекта закупки (в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона, от 08.02.2017 № 145 и др.) |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Светильник светодиодный линейный |  | Длина, мм |  | Не менее 1000 не более 1023 | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия |
|  |  |  | Ширина, мм |  | Не менее 700 Не более 900 | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия |
|  |  |  | Высота, мм |  | Не менее 100 не более 220 | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия |
|  |  |  | Материал корпуса |  | Экструдированный сплав алюминия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик | Требование установлено в целях обеспечения прочности |
|  |  |  | Материал оптического элемента |  | УФ-стабилизированный поликарбонат | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик | Требование установлено в целях обеспечения прочности |
|  |  |  | Материал рассеивателя |  | Закаленное стекло | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик | Требование установлено в целях обеспечения прочности |
|  |  |  | Номинальное напряжение, В |  | Не менее 180 не более 240 | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик | Обусловлено необходимостью минимизации расходов на электроэнергию |
|  |  |  | Степень защиты электрооборудования,IP |  | Не менее IP65 не более IP68 | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. | Обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надёжного электропитания подключаемого оборудования |
|  |  |  | Световой поток, Лм |  | Не менее 4000 не более 6500 | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. | Обусловлено необходимостью обеспечения возможности увеличения выходной мощности системы в случае роста нагрузки |
|  |  |  | Номинальная коррелированная цветовая температура, К |  | Не менее 4000 не более 5500 | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. | Обусловлено необходимостью обеспечения возможности увеличения выходной мощности системы в случае роста нагрузки |
|  |  |  | Температура применения,ºС |  | От -50 до +50 | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик | Обусловлено климатическими условиями |
|  |  |  | Срок службы светодиодов, час. |  | Не мене 100 000 | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. | Требование установлено с целью более длительного срока эксплуатации |
|  |  |  | Мощность, Вт |  | Не менее 40 не более 75 | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. | Обусловлено необходимостью минимизации расходов на электроэнергию |
|  |  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ1 | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик | Обусловлено климатическими условиями |
| 3.6. |  | Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению |  | Монтажные и пуско-наладочные работы, прокладку кабельных линий, монтаж шкафов управления и осветительных приборов осуществить в соответствии с рабочей документацией. Подрядчик самостоятельно должен приобрести светотехническое оборудование по архитектурной подсветке в соответствии с разработанной рабочей документацией. Подрядчик должен выполнить работы с учетом требований к техническим характеристикам и показателям, установленным в техническом задании. Технические показатели, а так же иные качественные и количественные характеристики оборудования в рамках одной характеристики, используемые при производстве работ, должны быть точно и индивидуально подобраны для каждого конкретного товара с учетом реально существующих физико-механических свойств требуемого оборудования, не должны противоречить Техническому заданию и приложениям к Договору, а так же законодательным актам Российской Федерации, государственным стандартам (в том числе признанным в Российской Федерации межгосударственным и международным стандартам), санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам, нормам по безопасности, а также другим документам, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все используемые при выполнении работ материалы должны соответствовать рабочей документации, допускается использование эквивалента товара. |  |  |  |
| 3.7. |  | Требования по объему гарантий качества работ |  | Порядок организации контроля объекта в период гарантийного срока эксплуатации осуществлять в соответствии с СТП-02-01-2020 «Регламент по организации контроля объектов в период гарантийного срока эксплуатации». Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров: подрядчик должен обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации. После окончания работ по оснащению системы электроснабжения осветительных приборов Подрядчик гарантирует достижение технических показателей, указанных в рабочей документации и обеспечение необходимых условий эксплуатации установки архитектурного освещения в соответствии с Договором. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок на применяемые материалы и оборудование не ниже срока, установленного заводом-изготовителем. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов, для обращения в Арбитражный суд. |  |  |  |
| 3.8. |  | Порядок контроля и приемки работ |  | Сдача-приемка работы осуществляется по результатам выполненной работы в полном объеме. Документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями, государственными стандартами, настоящим техническим заданием. |  |  |  |
| 3.9. |  | Особые условия производства работ |  | Климатический район – IIA Снеговой район - V (320 кг/кв. м) Ветровой район - IV (0,48 кПа) |  |  |  |