ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.	Требования к оказанию услуг по эксплуатации (техническому обслуживанию) электрооборудования и электрических сетей праздничной световой иллюминации (светодинамических перетяжек) по пр. Ленина в городе Мурманске (ПСИ – далее по тексту данного технического задания), устанавливаются в соответствии с:

-	«Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20.06.2003 г. № 242;

-	«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6;

-	«Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н;

-	Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в редакции от 13.07.2015 с изменениями, вступившими в силу с 24.07.2015 г.

-	Правилами благоустройства территории муниципального образования город Мурманск, утвержденных решением Мурманского городского Совета депутатов от 26.12.2013 г. №68-971;

-	ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

-	Перечнем электрооборудования и электрических сетей ПСИ, находящихся на балансе и эксплуатации.

-	Графиком включения – отключения наружного освещения в г. Мурманске на 2022–2023 г. г., утвержденным постановлением Администрации г. Мурманска от 21.03.2022 г. №681.

2.	Состав и основные технические данные электрооборудования и электрических сетей ПСИ.

Определение: электрооборудование и эл. сети ПСИ - комплекс действующих стационарных осветительных установок архитектурного (иллюминационного) освещения, разделенных по внешним питающим кабельным линиям на четыре участка распределительных эл. сетей.

Осветительные установки архитектурного (иллюминационного) освещения – световые панно в количестве 14 шт., с внешними габаритными размерами (ШхВ, м) 15,3 х 2,1 м., штатно установленные на продольных несущих тросовых растяжках в пространстве над проезжей частью по пр. Ленина от д. №45 до д. №67, в соответствии планом расположения оборудования ПСИ (приложение №1 к данному техническому заданию).

Назначение: электрооборудование и эл.сети ПСИ как элемент декоративного и праздничного оформления пр. Ленина, предназначено для создания и повышения комфортной визуально-эстетической световой среды г. Мурманска.

Состав оборудования ПСИ:

- Тросовые системы подвески для световых панно, в количестве 14 ед. Состав: грузовой металлических трос d=12-18 мм –2 шт. до 80 м, с концевыми заделками в  коуш - 4 шт., устройство натяжения – 4 шт., стеновой крюк – 4 шт.

- Питающие и распределительные эл. сети оборудования ПСИ – КЛ 0,4 кВ, открыто с закреплением по существующим конструкциям стен фасадов зданий по пр. Ленина общей протяженностью - 1494 м, из них протяженность тросовых КЛ 0,4 кВ - 121 м.

Описание конструкции световых панно.

- Световое панно, это комплексная система электрооборудования светоизлучающих элементов мощностью не более 1 кВт, связанных эл. сетью 0,23 кВ, смонтированная в плоскости конструкции разъемного металлокаркаса выполненного из пяти жестких сварных алюминиевых рам общим размером 15300х2100 мм, жестко закрепляемых между собой, с совместной подвеской на двух несущих тросах.

Эскизы, перечень светоизлучающих элементов световых панно.

В зависимости от эскиза изделия световые панно различны по компоновке электрооборудования и количествам используемых материалов для изготовления светоизлучающих элементов.

Световое панно в количестве 14 шт.

Эскиз:

3.	Обеспечить безаварийную работу электроустановок ПСИ, соответствии с графиком включения – отключения наружного освещения в г. Мурманска на 2022–2023 г. г.

4.	 Доля действующих приборов освещения (светоизлучающих элементов) световых панно, работающих в вечернем и ночном режимах должна составлять не менее 90% от общего количества приборов освещения в составе каждого светового панно. При этом не допускается:

-	наличие более двух неработающих участков светодиодных управляемых RGB модулях

-	снижение яркости приборов освещения (светоизлучающих элементов) в составе конкретного светового панно более 20% по отношению к яркости остальных приборов освещения в составе конкретного светового панно.

5.	Отказы в работе электроустановок ПСИ, связанные с обрывом электрических проводов, повреждением опор, обрывом несущих тросов, повреждением кронштейнов, корпусов или кожухов оборудования, повреждением самих приборов освещения при которых возникает угроза для жизни людей и имущества, следует устранять немедленно после обнаружения.

6.	Выполнение восстановительного (капитального) ремонта электрооборудования ПСИ, стоимость которого превышает 15% от размера оплаты услуг по договору на эксплуатацию (техническое обслуживание), соответствующей текущему месяцу, производится по письменному согласованию с «Заказчиком».

7.	Наличие у персонала группы допуска по электробезопасности для производства работ в электроустановках в соответствии с: Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.3013 № 328н.

8.	Оснащение бригад, выполняющих работы на эл. сетях ПСИ, средствами связи, спецтехникой и спецоборудованием в соответствии с: Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.3013 № 328н.

9.	Наличие производственной базы, оборудованных цехов сборочных мастерских для выполнения ремонтных работ

10.	Режим работы подразделений и персонала Исполнителя:

- Диспетчерский пульт – круглосуточно.

- Аварийные бригады – не менее одной действующей аварийной бригады на линии – круглосуточно. При возникновении производственной необходимости (выходные и праздничные дни, а также при неблагоприятных погодных условиях) увеличение количества действующих аварийных бригад на линии (две и более).

– Ремонтные бригады – не менее одной действующей ремонтной бригады на линии, при двухсменном режиме работы.

11. В цену оказываемых услуг входит переключение существующего режима по запросу Заказчика. Количество переключений – не более трех раз в месяц.

12. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31 января 2023 г.

Требования к оказанию услуг:

| № п\п | Наименование электрических сетей и электрооборудования | Перечень услуг по техническому обслуживанию | Требования к срокам и качеству услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Эксплуатационная документация. | Графики производства измерений электрооборудования. Журнал производства работ и оперативный журнал. При составлении графика необходимо учесть три переключения программ световых панно в месяц. | Исполнитель в течение 10 рабочих дней с момента заключения данного договора составляет графики производства периодических осмотров и ремонтов электрических сетей и электрооборудования ПСИ, и направляет их Заказчику. Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения, должен рассмотреть, откорректировать и утвердить направленные документы. Исполнителем осуществляется: - ведение журнала производства работ и оперативного журнала; - составление и оформление актов выявленных неисправностей электрооборудования при производстве периодических осмотров в соответствии с утвержденными графиками |
| 2. | Воздушные и кабельные линии эл. сетей ПСИ. Тросовые системы подвески световых панно. | Перетяжка провода воздушной линии | При появлении недопустимого изменения стрел провеса и расстояний от проводов до земли и объектов, угрожающего жизни людей устраняются немедленно. |
|  |  | Демонтаж провода воздушной линии | Немедленно после обнаружения. |
|  |  | Монтаж провода воздушной линии | Немедленно после обнаружения. |
|  |  | Демонтаж концевой заделки кабельной линии | Немедленно после обнаружения неисправности (до 25% от общего количества). |
|  |  | Монтаж концевой заделки кабельной линии | Немедленно после обнаружения неисправности (до 25% от общего количества). |
|  |  | Фазировка питающего кабеля, ввод в работу | При производстве ремонтных и монтажных работ |
|  |  | Замеры нагрузки питающих воздушных и кабельных линий и распределение нагрузки по фазам. | Не позднее 25 числа каждого месяца. Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щитка и 15% - в начале питающих линий. |
|  |  | Проверка состояния и надежности соединения контактных групп оборудования и аппаратов, клемм, кабельных наконечников, кабельных жил с устранением неисправностей (оплавление или рассыхание изоляции, окислы металла) | В процессе эксплуатации в соответствии с утвержденными графиками, за исключением внештатных и аварийных ситуаций. Устранение неисправности немедленно после обнаружения |
|  |  | Периодические, внеочередные и профилактические осмотры, проверки и измерения проводов, кабелей, тросов, кронштейнов, арматуры и узлов крепежа световых панно. | В процессе эксплуатации в соответствии с утвержденными графиками, за исключением внештатных и аварийных ситуаций. Составление и оформление актов выявленных неисправностей при производстве периодических осмотров в соответствии с утвержденными графиками. Внеочередные осмотры после неблагоприятных погодных явлений. |
|  |  | Осмотр стеновых крюков крепления несущих металлических тросов, расположенных на фасадах зданий по проспекту Ленина – 56 шт., осмотр мест креплений тросов (концевых заделок в коуш) с проверкой натяжки устройств натяжения грузовых металлических тросов. | Не менее 2 раза в месяц с устранением выявленных неисправностей. Внеочередные осмотры после неблагоприятных погодных явлений с устранением выявленных неисправностей, а также по требованию Заказчика. |
|  |  | Замена несущего троса системы подвески светового панно. | При появлении недопустимого изменения стрел провеса и расстояний от тросов до земли и прочих конструкций объектов, угрожающего жизни людей устраняются немедленно. |
|  |  | Демонтаж несущего троса системы подвески светового панно | Немедленно после обнаружения. |
|  |  | Монтаж несущего троса системы подвески светового панно | Немедленно после обнаружения. |
| 3 | Конструкции световых панно. | Периодический осмотр. | В ходе выполнения работ в порядке текущей эксплуатации электрооборудования ежедневное выполнение визуального контроля работы приборов освещения в составе световых панно. Поиск и выявление неисправностей. при обнаружении повреждений или выявлении неисправностей выполнить ремонт (устранить) в течение 7 суток. Все неисправности, угрожающие жизни людей устраняются немедленно после обнаружения. |
|  |  | Замена (демонтаж неисправных и обратный монтаж отремонтированных) элементов (агрегатов) изготовленных из светодиодных управляемых RGB модулях в составе световых панно. Демонтаж неисправных и обратный монтаж отремонтированных конструкций световых панно. Установка и настройка программного обеспечения контроллера управления. | Не должен превышать 7 суток для устранения конкретной неисправности элемента (агрегата). Не должен превышать 15 суток для устранения неисправности светового панно в сборе. Все неисправности, угрожающие жизни людей устраняются немедленно после обнаружения. В соответствии с п. 4 технического задания. |
|  |  | Демонтаж аварийных (поврежденных) конструкций световых панно. | Демонтаж конструкций световых панно и все неисправности, угрожающие жизни людей устраняются немедленно после обнаружения. |
|  |  | Ремонт (восстановление) поврежденных металлоконструкций световых панно, а также узлов крепежа к тросовым системам подвески световых панно. | По мере необходимости, за исключением внештатных и аварийных ситуаций, а так же по требованию Заказчика. |
|  |  | Восстановительный (капитальный) ремонт электрооборудования. | В соответствии с п. 6 технического задания, за исключением внештатных и аварийных ситуаций. |
|  |  | Очистка (механизированная промывка) всех приборов освещения (светоизлучающих элементов) световых панно от грязи и пыли. | Не менее 1 раза месяц и при значительном (более 20 %) снижении яркости приборов освещения, а также по требованию Заказчика. |
|  |  | Очистка от снега и льда конструкций световых панно. | По мере необходимости при значительном покрытии снегом и льдом конструкций световых панно, а так же по требованию Заказчика. |
|  |  | Демонтаж конструкций световых панно при повреждении системы несущих тросовых растяжек. | Немедленно после обнаружения. |
|  |  | Замена кабеля по несущему тросу на участке электрической сети от точки подключения светового панно к групповым эл. сетям. | Немедленно после обнаружения повреждений или выявления неисправностей. Наличие соединений (разветвлений) недопустимо. Наличие провисов недопустимо. |
| 4. | Приборы освещения (светоизлучающие элементы) световых панно. | Проверка на стенде в течении 24 часов. | Перед установкой элемента (агрегата) на световом панно. Перед установкой светового панно в сборе. При производстве монтажных и ремонтных работ в установках ПСИ. |
|  |  | Ремонт элементов (агрегатов) или их участков в составе световых панно изготовленных светодиодных управляемых RGB модулях. Установка и настройка программного обеспечения контроллера управления. | Объем работ выполняется в производственных условиях помещений сборочных мастерских (цех или производственная база Исполнителя. Не должен превышать 10 суток для устранения конкретной неисправности элемента (агрегата), с момента обнаружения или получения распоряжения от представителя Заказчика. Не должен превышать 15 суток для устранения неисправности светового панно в сборе, с момента обнаружения или получения распоряжения от представителя Заказчика. |
|  |  | Контроль в работе | При выполнении периодических (в ходе выполнения работ в порядке текущей эксплуатации электрооборудования), плановых (один раз в месяц совместно с представителем «Заказчика») и внеплановые (по требованию «Заказчика») осмотры ПСИ, с целью выявления неисправных приборов освещения, отказов, повреждений и т.д.; |
|  |  | Утилизацизация | По мере накопления материалов, требующих утилизации по согласованию с Заказчиком. |
| 5. | Шкафы и щиты (корпуса) с оборудованием и приборами. | Ревизия шкафов и щитов. | В процессе эксплуатации в соответствии с утвержденными графиками, но не реже 1 раза в месяц, при обнаружении повреждений или выявлении неисправностей выполнить ремонт (устранить) в течение 10 суток. Все неисправности, угрожающие жизни людей устраняются немедленно после обнаружения. |
|  |  | Замена вышедших из строя аппаратов защиты, управления и коммутации, трансформаторов напряжения, а так же кабелей и проводов в шкафах и щитах и подготовка их к включению. | Немедленно после обнаружения |
|  |  | Замена вышедших из строя трехфазных и однофазных электросчетчиков и измерительных трансформаторов тока, подготовка к включению. | Немедленно после обнаружения |