ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству территории Мурманской области

в части создания освещения монументальной росписи фасада многоквартирного жилого дома.

| № п.п. | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |
| 1.1. | Наименование работы | Выполнение работ по благоустройству территории Мурманской области в части создания освещения монументальной росписи фасада многоквартирного жилого дома. |
| 1.2. | Основание для разработки | - реестр закупок «АНО центр городского развития Мурманской области» - Порядок определения объёма и предоставления субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Центр городского развития Мурманской области», введённый постановлением Правительства Мурманской области от 26.02.2024 № 112-ПП (в ред. Постановлении Правительства Мурманской области от 14.03.2024 №158-ПП от 05.07.2024 № 445-ПП) |
| 1.3. | Заказчик | Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области» |
| 1.4. | Стадийность проектирования | Двухстадийное: - Разработка рабочей документации, включающей светотехнический расчёт, линейные схемы электроснабжения архитектурно-художественного освещения, а также сметную документацию. - Выполнение монтажных работ по установке архитектурно-художественного освещения |
| 1.5. | Предмет закупки | Выполнение работ по благоустройству территории города Мурманска в части создания освещения монументальной росписи торцевых фасадов жилых многоквартирных домов |
| 1.6. | Цели работы | Достижение комфортной, привлекательной и безопасной городской среды на основе планов комплексного благоустройства территории города Мурманска. Формирование комфортного, эстетически привлекательного светового пространства города в темное время суток. |
| 1.7. | Адресный перечень | г. Мурманская область, г. Мурманск, ул. Планерная, д. 3. |
| 1.8. | Срок выполнения работы | 1 этап - не позднее 27 сентября 2024 года (подрядчик вправе сдать работы раньше установленного срока); 2 этап - не позднее 20 октября 2024 года (подрядчик вправе сдать работы раньше установленного срока) |
| - Исходные данные для выполнения работ |  |  |
| 2.1. | Правовая база выполнения работы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ; - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; -Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (в ред 13.06.2023 N 240-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в ред от 25.12.2023 N 653-ФЗ); - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» в ред от 02.07.2021 N 351-ФЗ; - ГОСТ Р 50571.29-2022 (МЭК 60364-5-55:2016) «Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование»; - «Правила благоустройства территории муниципального образования город Мурманск», утвержденные решением Советом депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712 (в актуальной редакции); - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в ред. 06.05.2023 N 717); - ПУЭ изд.7. «Правила устройства электроустановок»; - СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; - ГОСТ 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; - СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*; - иные нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие требования к составу, содержанию и порядку выполнения работы. Все нормативные правовые акты применяются в актуальной редакции. |
| 2.2. | Состав и порядок предоставления исходной информации для выполнения работы | Передаётся Заказчиком в срок не позднее 5 рабочих дней со дня заключения Договора: визуализация монументальной росписи фасадов зданий, технические условия на подключение. |
| 2.3. | Границы проектирования | Для объекта принять границы проектирования: со стороны подключения электрического питания – вводные клеммы автоматических выключателей системы художественной подсветки |
| - Порядок разработки и основные требования к содержанию документации |  |  |
| 3.1. | Требования к выполнению работ | Прокладку кабеля преимущественно выполнять по фасаду здания в кабельном канале. Допускается применение металлорукава в невидимых для человеческого глаза участках. Максимально используемая мощность блока питания не должна превышать 80 % от номинальной. Потери на кабельных линиях 48В не должны превышать 5%, на 220 В – от точки подключения до блока питания – не более 5%. Щит архитектурно-художественной подсветки использовать с замком под ключ и устанавливать в удобном для обслуживания месте. Допускается установка щита на отметке выше человеческого роста, но не выше 3 метров. Требования к автоматизированной системе управления освещением: Обеспечить управление осветительной установкой как в ручном, так и в автоматическом режиме. Включение и выключение в автоматическом режиме обеспечить с помощью астрономического реле. Управление в ручном режиме осуществлять из щита архитектурно-художественной подсветки. По итогам 1 этапа Подрядчик должен предоставить: - комплект рабочей и сметной документации в печатном варианте в 2-ух экземплярах, в электронном варианте в формате .pdf и исходном формате с возможностью редактирования на флеш-носителе, содержащий в себе рабочие чертежи, предназначенные для производства строительно-монтажных работ (основной комплект рабочих чертежей марки ЭО), эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, конструкций, устройств, монтажных блоков, спецификацию оборудования, изделий и материалов, опросные листы и габаритные чертежи, локальную смету. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭО включить: общие данные по рабочим чертежам, план расположения электрического оборудования и прокладки электрических сетей, принципиальные схемы питающей и распределительной сети (при необходимости), принципиальные схемы магистральных и групповых щитков освещения, схемы подключения комплектных распределительных устройств напряжением до 1000В, кабельный журнал для питающей и распределительной сети (при необходимости), чертежи узлов установки осветительных приборов и электрооборудования (при отсутствии типовых). По итогам 2 этапа Подрядчик должен предоставить: - реестр исполнительной документации; - исполнительная документация – в 1 экземпляре в печатном виде в составе: - акт выполненных работ по форме КС №2; - справка о стоимости выполненных работ по форме КС №3; - инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации; - протокол испытаний электротехнической лаборатории; - решение о регистрации электролаборатории (копия) или копия Договора, заключенного между Подрядчиком и организацией, имеющей зарегистрированную лабораторию, на проведение работ по проведению измерений/испытаний для пусконаладочных работ; - протокол измерения сопротивления изоляции электрооборудования; - исполнительный чертеж (схема) ответственных конструкций; - исполнительная схема наружных инженерных сетей; - фотоматериалы объекта до и после выполненных работ; - счет-фактуру и/или счет на оплату выполненных работ; - согласование ресурсноснабжающей организации - протокол общедомового собрания собственников - сертификаты, технические паспорта на используемые материалы и оборудование, удостоверяющие их качество |
| 3.2. | Общие требования к выполнению строительно-монтажных работ | Подрядчик самостоятельно определяет технологию производства работ по всем видам работ и конструктивным элементам с учетом требований настоящего технического задания. Технология производства работ, контролируемые параметры и методы контроля, взаимная увязка технологических процессов, требования по организации работ отражаются в проекте производства работ, который согласовывается с Заказчиком. Подрядчик самостоятельно определяет площадь и места размещения строительной техники, складирования материалов, хозяйственно-бытовых построек и т.п., и согласовывает их с собственником территории, администрацией города Мурманск и Заказчиком. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований законодательных актов Российской Федерации: Правила устройства электроустановок (ПУЭ); - СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 50571.4.44-2019 (МЭК 60364-4-44:2007). Электроустановки низковольтные. Часть 4.44. Защита для обеспечения безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных возмущений - СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция; - СНиП 23-05-2010 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция; - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»; - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; - ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»; - и другими действующими нормативными документами. Не допускается привлечение (в том числе субподрядными организациями) иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований законодательных и подзаконных нормативно-правовых актов Российской Федерации и города Мурманск в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия (обращения с отходами). 1Работы должны производиться в соответствии с требованиями СТП-01-02-2021 «Регламент по контролю качества». |
| 3.3. | Перечень видов работ | 1. Оснащение кабельных трасс системы архитектурно-художественного освещения 2. Оснащение и установка щитов для подключения архитектурно-художественного освещения 3. Оснащение металлических конструкций системы архитектурно-художественного освещения 4. Оснащение осветительного оборудования системы архитектурно-художественного освещения 5. Оснащение блоков питания для осветительного оборудования архитектурно-художественного освещения 6. Пусконаладочные работы на весь комплекс работ |
| 3.4. | Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции, и вида, номенклатуры или ассортимента | Количество необходимых для выполнения работ, предусмотренных Договором, оборудования, изделий и материалов, определяется в спецификации оборудования и материалов, являющейся неотъемлемой частью разрабатываемой документации и определяющими существенные условия их исполнения. |
| 3.5. | Требования к оборудованию | Светильник светодиодный линейный Тип – уличный Назначение: заливающее и акцентное архитектурно-художественное освещение. Тип оптической части: вторичная оптика. Материал рассеивателя: не разрушающийся под УФ лучами. Тип светильника по монтажу: крепление на поверхность – накладное коннекторы пыле- и влагозащищённые, морозостойкие. Метизы из нержавеющей стали. Материал корпуса – анодированный алюминий, окрашенный порошковой краской. Цвет корпуса: в цвет фасада RAL (по согласованию с заказчиком) Мощность: 20 - 60 Вт Напряжение питания, (В): 176-265 Коэффициент мощности (Pf): не менее 0,98 Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): 1 Световой поток: 1330 - 7 500 Лм (с учетом потерь на рассеивателе) Индекс цветопередачи: не менее 80 Тип кривой силы света: концентрированная Цветовая температура: 4 000 - 5 000 К Степень защиты: IP67 Тип крепления: поворотный кронштейн Срок службы светильника: не менее 10 лет Срок службы светодиодов: не менее 100 000 часов Материал корпуса: профиль из экструдированного сплава алюминия. Материал оптического элемента: УФ-стабилизированный поликарбонат Рассеиватель: из ударопрочного закалённого стекла Температура эксплуатации: от -50 до +50°C Щитовое оборудования управления и распределения: Тип: уличный Степень защиты: не менее IP 66 Предусмотреть: наличие обогревателя, розетки, освещения, установку УЗО |
| 3.6. | Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна соответствовать действующим нормам и правилам Российской Федерации, постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» Рабочая документация должна содержать следующие разделы: Раздел «Электроснабжение» ЭС; Раздел «Наружное электроосвещение» ЭН; Раздел «Силовое электрооборудование» ЭМ. Документацию необходимо согласовать с ресурсоснабжающей организацией г. Мончегорска, а также с Заказчиком |
| 3.7. | Требования к сметной документации | Раздел 12. Сметная документация Сметную документацию разработать в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр» (в редакции приказа Минстроя России от 30.01.2024г. № 55/пр). Расчет выполнить ресурсно-индексным методом, в текущем уровне цен, с применением сметных норм ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНп сметно-нормативной базы ФСНБ-2022(Приказ МС РФ 1046/пр от 30.12.2021г.), с учетом И1 – И10 (внесены приказами МС РФ в ФРСН), с использованием сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне на 01.01.2022 года и одновременным применением сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен (информация об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных на сайте Минстроя РФ во ФГИС ЦС для МО). При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, определить их сметную стоимость по экономичному варианту (конъюнктурный анализ). Накладные расходы принять от средств на оплату труда рабочих и механизаторов для районов Крайнего Севера, согласно Методике 812/пр от 21.12.2020 года ( с учетом изменений). Сметную прибыль принять от средств на оплату труда рабочих и механизаторов, согласно Методике 774/пр от 11.12.2020 года ( с учетом изменений). В случае утверждения иной сметно-нормативной базы на дату подписания акта выполненных работ (ТЕР, ФЕР, ГЭСН), согласовать с заказчиком и выполнить сметный расчет в соответствии с действующими сметными нормами. |
| 3.8. | Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению | Монтажные и пуско-наладочные работы, прокладку кабельных линий, монтаж шкафов управления и осветительных приборов осуществить в соответствии с рабочей документацией. Подрядчик самостоятельно должен приобрести светотехническое оборудование в соответствии с разработанной рабочей документацией. Подрядчик должен выполнить работы с учетом требований к техническим характеристикам и показателям, установленным в техническом задании. Технические показатели, а так же иные качественные и количественные характеристики оборудования в рамках одной характеристики, используемые при производстве работ, должны быть точно и индивидуально подобраны для каждого конкретного товара с учетом реально существующих физико-механических свойств требуемого оборудования, не должны противоречить Техническому заданию и приложениям к Договору, а так же законодательным актам Российской Федерации, государственным стандартам (в том числе признанным в Российской Федерации межгосударственным и международным стандартам), санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам, нормам по безопасности, а также другим документам, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все используемые при выполнении работ материалы должны соответствовать рабочей документации, допускается использование эквивалента товара на все материалы и оборудование кроме светотехнического. |
| 3.9. | Требования по объему гарантий качества работ | Порядок организации контроля объекта в период гарантийного срока эксплуатации осуществлять в соответствии с СТП-02-01-2020 «Регламент по организации контроля объектов в период гарантийного срока эксплуатации». Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров: подрядчик должен обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации. После окончания работ по оснащению системы электроснабжения архитектурно-художественного освещения и системы электроснабжения осветительных приборов Подрядчик гарантирует достижение технических показателей, указанных в рабочей документации и обеспечение необходимых условий эксплуатации установки архитектурного освещения в соответствии с Договором. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок на применяемые материалы и оборудование не ниже срока, установленного заводом-изготовителем. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов, для обращения в Арбитражный суд. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после установки начинает действовать с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в отношении объекта благоустройства по приемке работ сдаваемого в эксплуатацию объекта. |
| 3.10. | Порядок контроля и приемки работ | Сдача-приемка работы осуществляется по результатам выполненной работы в полном объеме. Документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями, государственными стандартами, данным заданием на проектирование. |
| 3.11. | Особые условия производства работ | Климатический район – IIA Снеговой район - V (320 кг/кв. м) Ветровой район - IV (0,48 кПа) |

Приложение № 1 к Техническому заданию

Порядок сдачи-приемки выполненных работ

| № этапа | Наименование этапов работ | Срок окончания выполнения этапов работ | Результаты выполненной работы, подлежащие приемке заказчиком | Отчетная документация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка рабочей документации, включающей светотехнический расчёт, линейные схемы электроснабжения архитектурно-художественного освещения, а также сметную документацию. | не позднее 27 сентября 2024 года | Рабочая и сметная документации в печатном варианте в 3-х экземплярах, в электронном варианте в формате .pdf и исходном формате с возможностью редактирования на флеш-носителе, содержащие в себе рабочие чертежи, предназначенные для производства строительно-монтажных работ (основной комплект рабочих чертежей марки ЭО), эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, конструкций, устройств, монтажных блоков, спецификацию оборудования, изделий и материалов, опросные листы и габаритные чертежи, локальную смету. | Акт сдачи-приемки работ по первому этапу |
| 2. | Выполнение монтажных работ по установке архитектурно-художественного освещения. | не позднее 20 октября 2024 года | Смонтированное оборудование архитектурно-художественного освещения согласно адресному перечню | 1. Исполнительная документация в 2 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде с печатями и подписями в составе: - инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации; - протокол испытаний электротехнической лаборатории; - решение о регистрации электролаборатории (копия) или копия Договора, заключенного между Подрядчиком и организацией, имеющей зарегистрированную лабораторию, на проведение работ по проведению измерений/испытаний для пусконаладочных работ; - протокол измерения сопротивления изоляции электрооборудования; - исполнительный чертеж (схема) ответственных конструкций; - исполнительная схема наружных инженерных сетей; - фотоматериалы объекта до и после выполненных работ; - сертификаты, технические паспорта на используемые материалы и оборудование, удостоверяющие их качество. - согласование ресурсноснабжающей организации -протокол общедомового собрания собственников 2. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 2 экземплярах на бумажном носителе. 3. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 2 экземплярах на бумажном носителе. 4. Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 экземплярах на бумажном носителе. 5. Счет на оплату в 1 экземпляре на бумажном носителе. |